福建省东南电化股份有限公司

智慧管廊管理系统

技术规格书

2024年12月

目录

1.	概述	2

1.1总述	2

1.2工程概况	3

2.	主要标准和规范	3

3.	技术要求	4

3.1智慧管廊系统设计原则	4

3.2智慧管廊系统功能要求	4

3.3移动端操作系统功能要求	6

3.4系统平台技术要求	6

4.	厂区实施范围和实施过程	7

4.1实施范围	7

4.2实施过程	8

5验收	9

5.1	9

单体及总体工程验收	9

5.2系统软件、平台验收	9

6.	安装及调试	9

7.	培训	9

8.	服务	9

售后服务	9

9.	系统要求	10

9.1服务器配置	10

9.2系统架构	10

9.3对接能力	10

# 概述

## 1.1总述

智慧管理系统是对公共管廊及各类物料输送管线进行综合管理，实现数智化管理的重要基础。

公共管廊管理系统三维可视化系统、管网运行管理、巡检管理、施工管理、开关阀智能分析与模拟五个系统模块。其中三维可视化系统应包括倾斜摄影、GIS管网地理信息管理、三维激光扫描、三维数字建模、管线信息收集/梳理/集成、全生命周期管理。管网运行管理应包括管线运行状态信息集成、气体探测器、视频监控、阀门/盲板管理、隐患管理、应急管理。巡检管理应包括巡检一张图、巡检三维可视化、巡检移动端App。施工管理应包括施工可视化管理、地管开挖分析、施工现场监控查看、施工与巡检智能联动、施工监管。开关阀智能分析与模拟应包括阀门开关管理、封闭管段报警、泄漏隔离分析、装置检修阀门隔离、消防水管网开关阀智能管理。

## 1.2工程概况

智慧管廊系统应包含以下子系统：

- 三维管廊可视化系统；

- 管网运行管理系统；

- 管廊巡检管理系统；

- 管廊施工管理系统；

- 管线开关阀智能分析与模拟系统；

- 移动终端APP。

# 主要标准和规范

本技术规格书包括但不限于下列标准和规范的最新版本（包括修改部分）。这些标准和规范给出的是对供应商的最低执行要求，如果多个规范、标准的相关要求适用于同一情况，应遵循其中相关要求最为严格的条款，为确保信息存储与交换的统一性、数据的规范性、系统的安全性等要求，需要严格执行并选用最合适的标准或规范，暂定执行标准和参考规范如下：

- GB32167-2015       《油气输送管道完整性管理规范》

- GB/T36762-2018     《化工园区公共管廊管理规程》

- GB50542-2009       《石油化工厂区管线综合技术规范》

- GB/T 20438         电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全

- GB/T 2887          计算机场地通用规范

- GB/T 9361          计算机站场地安全要求

- GB 50174           电子信息系统机房设计规范

- GB 17859           计算机信息系统安全保护等级划分准则

- GB/T 13923         基础地理信息要素分类与代码

- GB/T 13989         国家基本比例尺地形图分幅与编号

- GB/T 18315         数字地形图系列和基本要求

- GB 17859           计算机信息系统安全保护等级

- GB/T 9385          计算机软件需求说明编制指南

- GB/T 9386          计算机软件测试文件编制规范

- GB/T 12504         计算机软件质量保证计划规范

- GB/T 17941.1        数字测绘产品质量要求

- GB/T 18316          数字测绘成果质量检查与验收

- GB/T 7941           数字测绘成果质量要求

- Q/HS QD 0007.3      数据采集与质量控制

- Q/HS QD 0007.7      数据管理与安全保密

- GB 8567-88          软件设计文档国家标准

# 技术要求

## 3.1智慧管廊系统设计原则

3.1.1系统应结构简单、容易理解、操作简便、易于上手，具备良好的用户友好性，用最少的步骤实现功能，符合用户操作习惯；

3.1.2系统应便于维护与管理，同时接口开放、可扩展性强，便于后期开发和其他系统的兼容与接入；

3.1.3系统运行安全稳定，数据准确可信，具有多级功能、数据及不同级别的权限设置；

3.1.4系统必须具有高可靠性、稳定性和灵活性，24小时不间断运行以保证生产安全可靠地运行，采用先进的体系架构，各功能模块尽量简洁、优化，以便缩短处理流程，提高处理效率，增强系统可靠性和实用性；

3.1.5系统能定期对自身进行自诊断并且形成报告，能监视整个系统的工作状态，以便于对系统的维护和维修；

3.1.6系统尽可能利用一些成熟的先进技术手段，使系统有更强生命力的同时保证数据采集的精度，系统能够从异常情况中自我修复，保证响应及时、运行稳定，易于升级和维护，且具有良好的系统健壮性；

3.1.7系统设计应具有开放性，能够实现对视频监控、生产信息等子系统的连接和集成，具备进一步扩充、完善的能力；

3.1.8系统应采用通用标准、开放协议、数据格式、数据库类型从而保证系统的开放型，保证系统的方便扩展和升级，同时考虑为各种应用开发提供预留接口支持，提高业务发展和扩展情况；

3.1.9系统针对各类问题能够“及时发现、及时报警，及时处理”。即在报警事件发生时系统能够及时发现故障点，并能够迅速对出现的故障能够及时处理，以保证系统正常运行；

3.1.10系统应建立完善、可靠的系统访问权限和备份与恢复机制，采用数据加密传输机制、采用防火墙技术以保证系统安全、高效；

## 3.2智慧管廊系统功能要求

系统分为三维（包括管廊，罐区，装置，建筑等）可视化系统、管网/储罐运行管理系统、巡检管理系统、施工管理系统、管线开关阀智能分析与模拟系统五大系统模块。

3.2.1三维管廊可视化系统

3.2.1.1倾斜摄影：利用航拍技术对厂区及周边一定范围内的整体数据进行采集（精度3CM），包括：建筑周边真实情况、建筑物纹理采集、地形数据等。

3.2.1.2  GIS管网地理信息管理：地理信息采用84经纬度，或者采用2000投影坐标，按照三度分带对应采集；将所有管网及附属设施设备的地理位置信息集成在GIS地图上，并在此基础上集成管廊管线及附属设施设备信息。

3.2.1.3 三维激光扫描：根据需要运用激光扫描设备对管网进行全景激光扫描，获取管线及附属设备空间位置、形状、结构﹑大小等数据（精度小于等于3cm）。

3.2.1.4三维数字建模：对地上管廊（包含公共管廊与装置内管廊)、地下管网、储罐、三期装置、管廊附属设施设备（如阀门、盲板、有毒可燃传感器、摄像头、流量、压力计）等进行精细﹑精准建模。（建模精度大于等于L4级别，精度等级分类详见下表。）

| 级别 | 面数 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 体块建模(L1) | <300 | 体块无贴图（大于1m结构） |
| 基础建模(L2) | <500 | 形状接近（大于1m结构） |
| 标准建模(L3) | <1000 | 形状相同（大于20cm结构） |
| 精细建模(L4) | <2000 | 完全相同（大于10cm结构） |

3.2.1.5管线信息收集/梳理/集成（包含地下管网）：现场收集﹑梳理﹑校对管廊管线及附属设施设备的数据信息资料并录入系统；在三维模型上结构化集成管廊管线属性信息﹑档案信息﹑运维信息﹑管理信息等所有信息并提供持续更新服务；支持二维码扫描管廊信息展示等。

3.2.1.6全生命周期管理：对管网的变更﹑维保﹑作业﹑检修等进行全生命周期管理。

3.2.2管网运行管理系统

3.2.2.1管线运行状态数据集成：阀门/盲板开关状态（压力﹑流量）﹑管线内介质流动状态（如流向、流速）等实时数据，同时可根据作业信息自动获取和三维动态呈现管线的停用﹑防腐﹑吹扫﹑清洗等状态。

3.2.2.2气体探测器：对接PI系统获取实时数据并基于三维可视化系统展示，同时对传感器的报警﹑历史数据﹑趋势分析等进行管理。

3.2.2.3视频监控：集成监控系统，对摄像头进行信息及空间位置展示，并实现摄像头云台控制﹑监控查看﹑回放等功能。

3.2.2.4阀门/盲板管理：对手动阀及盲板操作进行闭环管理并将实时状态同步到系统。

3.2.2.5隐患管理：将隐患信息实时上传并呈现，同时针对隐患的处理情况进行全流程展示。具有新建隐患、隐患录入、隐患定位、隐患查询、隐患编辑等功能，对隐患进行全方面排查。具有隐患立项、隐患整治、隐患评估、隐患存档等功能，对隐患进行全方面整治。

3.2.2.6应急管理：针对管网各类异常事件或安全事故制定应急处理预案和应急处理流程，并将对应的应急资源集成到系统中以备查询和调用；针对管线跑冒滴漏等异常事件或其他隐患及时报警并上报；发生异常或安全事故报警时第一时间定位到事件地点﹑联动弹出周围视频监控﹑调取管线工艺流程图和查询其周围其他管线情况，并按照异常事件处理流程和预案进行及时响应和处理。

3.2.3管廊巡检管理系统

3.2.3.1巡检一张图：结合GIS地图和三维可视化实现巡检一张图，实现巡检计划制定、人员监控、隐患上报、轨迹查询、巡检数据统计、绩效考核等闭环管理。

3.2.3.2巡检三维可视化：在三维中直观展示全部巡检人员，实时显示巡检人员定位﹑信息，轨迹等；当需要了解巡检人员现场状况时，可智能检索出其附近监控及其他设施设备进行查看；当巡检人员巡检过程中在移动端上报隐患时，系统能够将隐患点呈现并能获得隐患内容相关信息。

3.2.3.3巡检移动端App：地图浏览﹑任务接收与回复﹑事件上报﹑位置上报﹑紧急事件响应，支持显示处置任务状态，点击查看处置任务详情，对未处置任务填写处理描述和上传处理图片，选择开始与结束时间，上报至系统处理。巡检人员在现场巡检过程当中支持通过巡检终端调用和查看摄像头及其他监测设备等。

3.2.4管廊施工管理系统

3.2.4.1施工可视化管理：对接施工作业管理系统，在三维系统中直观展示所有施工作业点，点击可查看施工内容及信息，并能够根据需要分类显示不同施工类型与风险等级的施工作业，实现一张图管理。

3.2.4.2开挖分析：对地下管网，通过智能模拟开挖分析，获得拟开挖区域的管线或光缆及其附属设施设备的地下空间布局与埋深，为开挖施工提供参考。

3.2.4.3施工现场监控查看：当需要了解某施工现场尤其是高风险施工现场实际状况时，可智能检索附近视频监控进行查看。

3.2.4.4施工与巡检智能联动：将施工与巡检管理相结合，设定特定条件，将需要被重点关注的施工作业智能规划到对应巡检人员的巡检路线和巡检点，实现统筹交互管理。

3.2.5管线开关阀智能分析与模拟系统

3.2.5.1阀门开关管理：基于管廊工艺流程图对阀门的状态进行维护，通过对阀门开关操作的闭环管理，实时掌握最新的阀门状态，并能查询历史操作记录。

3.2.5.2封闭管段报警：当出现封闭管段时，系统会自动识别并显示和报警，同时弹出相关阀门信息，智能生成阀门操作方案。

3.2.5.3泄漏隔离分析：针对泄漏处自动生成隔离报表，报表内容包括：显示包含阀门位置及编号的三维工艺流程，应急预案，管道各类信息、大致影响范围和泄漏处上下游最近阀门，为应急指挥调度提供决策支持。隔离报表显示泄漏所处区域的完全风险等级，装置内人数详情，提供疏散撤退信息支持。提供所处区域负责人信息和联系方式，发生事故时可通过系统预设短信和电话通知。

3.2.5.4装置检修阀门隔离：当装置进行停工检修时，可智能生成该装置关联管线、阀门清单及隔离方案，与此同时提供开关阀操作模拟和决策建议。

3.2.5.5消防水管网开关阀智能管理：对地下消防管网供水逻辑分析与阀门开关模拟，为开关阀操作提供决策参考。支持模拟关阀影响的区域和装置供水情况。支持在划定区域内显示管网布局、阀门、及通水情况。

3.2.5储罐管理系统

3.2.5.1集成储罐的所有信息，并对接实时数据库获取储罐的温度，压力﹑液位等实时状态信息，并能根据液位的数据变化进行动态调整；

3.2.5.2将储罐与管线的模型与数据打通，将管线与储罐的动态联动呈现，在此基础上，实现流程可视化管理。

3.2.6装置可视化系统

3.2.6.1对三期装置原有模型进行轻量化处理和单体化建模；

3.2.6.2对重建好的单一化装置模型进行数据集成和可视化功能开发；

## 3.3移动端操作系统功能要求

移动端操作系统应满足管理人员随时随地查看管廊、罐区和装置实时运行状况，使用人员登记、录入管道运行信息、巡检实时数据、隐患录入与信息查询等。

## 3.4系统平台技术要求

系统平台是监控系统的中枢，它将对管道关键设施运行状况及报警信号进行连续的监控和管理。系统应能够确保数据采集、储存的完整性、及时性、准确性、安全性和可靠性，同时应支持系统平台的开放性，支持用户开发、补充和完善应用功能。

系统按照一定的时间间隔采集现场监测点的运行参数,实现对管道关键设施运行变化情况进行自动、连续的监视管理和数据统计，为管道平衡、安全运行提供必要的辅助决策信息。

其主要功能（不限于此）：

- 采用B/S架构。平台软件系统整体部署在自有私有云上，系统使用人员不需要在自己电脑上安装复杂的应用软件，只需要通过浏览器上的账号密码权限认证后就能使用系统的各项功能，对使用人员的电脑设备没有要求。安装和升级方便。系统维护简单，整个软件系统的日常维护和问题修复只需要在安装系统的私有云上处理，简单快捷；

- 要求整个三维模型场景数据加载<=3s,保障系统使用流畅；

- 限制各级工作人员的操作权限。系统拥有灵活的权限设置功能，系统管理人员可以根据实际情况分级设置各种权限。同时系统管理人员也可以对所有设置完成后的权限进行升级、降级、删除等相关操作，保证一个平台满足不同职能、不同层级的人员使用；

- 按一定时间间隔对各监测点数据的采集、处理和存储；

- 包含历史数据趋势图，当选中具体数据点时应至少包含该时刻点的采集时间（具体到分钟）、采集压力等参数，数据趋势图应满足多个站点同页面对比显示功能；

- 包含圆盘图显示，图中应至少包含高、低报界限值，以及各时刻点记录到的参数值；

- 要求含报警主动上传功能，可以设置压力上限、下限、上上限、下下限报警功能；

- 包含报警和事件管理，其中报警值在未确认之前应使用醒目颜色提示，信息中应至少包含报警地点、报警类型、记录时间、处理状态等；

- 各种报表生成和打印，报表中应至少包含站点名称、检测数据、数据记录时间、异常状态等；

- 各站点应满足地图关联，当选中具体站点时应显示该站点的基础信息，如：站点名称、设备信息、数据记录时间、检测数据、异常状态等；

- GIS移动端软件需要具备移动测量、定位功能；

- GIS管道系统具备数据自动维护功能，包括地形、管道数据能快速新增、修改、删除；

- 管道设施符号美观、管线笔直无锯齿，地图配色渲染效果好；

- 系统软件全部为通俗易懂的中英文双语操作界面，界面友好，操作简捷；

- 具备二次开发功能，便于新增功能模块的实现；

- 接口要求：支持API、SOAP、REST、HTTP、JDBC、FTP等；

- 负责控制网络的信息安全，例如防火墙、实时更新补丁、病毒库等；

# 厂区实施范围和实施过程

## 4.1实施范围

4.1.1外业数据采集涵盖的范围：C管廊约564米、E管廊约850米、M管廊约150米、S管廊约70米、Z管廊约280米、212-231号管廊约149米、101-130号管廊约225米、1001-1005号和2001-2020号管廊合计约155米、3001-3007号和108b-108h号管廊合计约120米、232-263号管廊约238米、242a-242n号管廊约100米、501-526号管廊约210米、401-445号管廊约346米、601-653号管廊约465米、701-730号管廊约235米、800-826号管廊约231米，以及酸碱罐区的管廊约434米。以上管廊的总长度约为7.015千米。

4.1.2建模工作所涵盖的范围：包括上述所有管廊段落，以及三期装置区和地下管网系统，具体为循环水管4000米、给水管1100米、污水管5000米、消防水管5600米和雨水管6800米。

## 4.2实施过程

4.2.1外业数据采集

- 利用无人机对目标管廊及其周边地形实施快速扫描作；

- 获取的点云数据和倾斜影像数据进行处理，以此为基础规划后续的地面架站扫描任务；

- 根据既定计划，实施地面架站扫描，以Z字型路径在管廊下方依次布设扫描站点，重点针对管廊的第一、二层以及管轴、管架进行精细扫描；同时，无人机将协同地面架站，对管廊第二层以上的管线进行扫描，实现空地一体化作业，从而最大限度地收集管廊数据。

- 采用全景相机对管轴轴号、告示牌等关键信息进行拍摄记录，确保获取到足够的纹理材质数据，为后续的建模与材质贴图工作提供支撑；

- 利用全景相机对全管廊范围内的阀门进行全面拍摄，以防建模过程中遗漏任何阀门信息；

- 无人机将对所涉及的公共管廊和装置区域进行整体的倾斜摄影拍摄，为地形建模及整体项目的把控提供有力支持。

4.2.2数据处理

- 对无人机数据进行空三数据解算、二维生成、三位图像处理，合成倾斜摄影三维模型和二维超高清地图；

- 对架站扫描数据进行点云数据配准、降噪、点云着色，为建模提供精准的三维数据参考；

- 对全景相机数据进行对应范围分类，并解算为常规通用全景视频格式，为建模提供现场实景参考。

4.2.3二维GIS系统

根据无人机数据所解算的二维高清地图数据进行再加工，生成正射底图；在底图上内嵌国家标准地理信息大地2000坐标系，赋予厂区管道、设备、装置位置信息并和三维模型进行联动实现二三联动一体化功能。

4.2.4三维建模：

- 利用所处理的点云数据进行精细化管廊建模，根据处理的无人机倾斜摄影数据，对地形进行建模，同时校准核验局部模型位置，对整体进行把控；

- 使用处理好的全景相机数据，辅助制作对应模型材质、管轴轴号等，并检查有无遗漏的阀门建模；

- 根据业主提供的CAD数据，进行地管的模型创建并予以对应材质贴图；

- 根据业主提供的装置区模型，进行优化，按对应功能需求以及材质需求进行模型塌陷，以及模型轻量化处理；

4.2.5场景搭建

将以上所有模型导入物理引擎，进行场景搭建，优化贴图、材质和纹理的体现，对场景进行打光和优化，对场景进行绿植搭建等美化，根据功能需求制作对应材质球，最后进行整体美化和帧率优化。

4.2.6智慧管廊系统：根据功能清单完成相关业务功能的开发；

# 5验收

- 55.1验收依据

本项目验收必须严格依照合同条款、国家及行业相关法律法规、设计图纸、技术规范以及双方商定的技术参数进行。

- 5.2验收条件

- 系统上线后，平台运行稳定、安全、可靠、高效，用户体验良好；

- 项目期间进行知识转移：主数据维护、后台参数配置、用户权限维护。

- 验收分为三个阶段：

a.初验验收：完成管线模型建模及功能验证；

b.中期验收：完成园区包括管线﹑储罐﹑三期装置﹑建筑等扫描﹑建模及场景优化；

c.最终验收：根据功能清单完成所有功能开发并稳定试运行一个月；

- 5.3验收方式

业主单位按审查方式（鉴定、评议、审查或其他）对建设单位完成的工作进行验收,验收合格的，出具书面的技术服务验收证明。

1）技术服务工作成果的验收标准：按照技术附件所确定的技术路线和方案，完成项目合同内容，系统提供的功能满足技术附件和设计要求，验收资料齐全，系统运行稳定。

2）验收方式，企业现场验收。

5.4验收标准

系统需满足所有预定功能要求，需与项目合同之签订内容一致。

连续运行测试（至少72小时不间断）期间，系统不得出现任何影响正常工作的故障。系统满足3.2技术要求，功能满足3.4的要求。

确保与其他现有系统的无缝对接，并能顺利交换数据，在1个月系统正常运行时间内，系统数据不出现数据掉线2次及以上的情况。

5.5验收流程

- 初步检查：由建设单位组织对产品质量、功能指标等方面进行初步审查。

- 功能测试：针对各项具体功能逐一验证，记录测试结果，对于不合格项需立即整改直至合格为止。

- 文档审核：确认提交的所有文档资料准确无误且完整齐备，包括操作手册、维修指南等。

- 签署验收：通过功能测试和文档审核流程后，由项目双方负责人签署正式验收文件。

5.6 时间节点

项目建设完成后3个工作日内完成初步检查；初步检查通过后，需进行系统试运行1个月，试运行无出现超过验收标准的问题后，再进行验收工作，并1个月内完成全部验收工作。如遇特殊情况需延长验收周期，须提前书面通知对方并获得同意。

5.7不合格处理

若在任一环节发现不符合项，承建方应在规定时间内完成整改并向业主单位重新申请相应阶段的验收。

5.8交付物

验收合格后，承建方向业主单位正式移交以下物品：

《项目验收报告》；

《交付物清单》；

《维保协议》；

- 《系统操作指南》；等；

# 安装及调试

系统的安装及调试应包含（但不限于）以下内容：

- 完成系统管理平台的系统安装及接入工作；

- 配合完成公司新建系统的数据接入工作；

- 配合完成业主方要求的其他调试任务。

# 培训

供应商应根据本项目的具体情况编写技术和管理培训计划和培训教材，为业主、设计、现场操作人员提供培训。

培训的目的是使参加培训的人员掌握所使用的计算机系统的功能、硬件与软件的结构及原理和系统的配置；掌握系统的硬件与软件安装、接入、操作、调试、维护和维修；掌握计算机系统软件、控制系统软件的安装、操作、调试和维护；掌握应用软件的编制、组态、安装和调试等；使参加培训的人员在掌握所使用系统的情况下搞好自动化系统安装、调试、投运、开发、运行管理和维护维修等项工作。

培训内容应至少包含以下内容：

- 系统的安装、操作、调试和故障处理；

- 系统平台的功能介绍、操作、注意事项及日常维护等。

# 服务

供应商应提供长期的售后服务方案。

- 售后服务

供应商在接到用户服务请求后应1小时内给予电话/电子邮件答复，若解决不了24小时内派有经验的工程师到现场解决服务。

- 软件终身免费升级；

- 系统自验收之日起一年内免费维保，包括系统维护和软件更新；

- 超过免费维保期后，后期扩容及信息资料维护更新等工作收费标准：按实际耗时人天计算。

（3）系统维护

定期巡检：定期对系统进行全面检查，包括性能评估和安全性检测，确保系统稳定运行。

故障排除：提供技术支持，及时响应用户反馈，解决系统使用过程中出现的故障和问题。

性能优化：根据实际使用情况，进行系统性能调优，提升系统的响应速度和处理能力。

（4）软件更新

功能更新：定期发布新功能和模块，满足企业不断变化的业务需求。更新时会详细记录新功能的说明和使用指南。

安全补丁：针对已知的安全漏洞，及时发布补丁，确保系统的安全性和稳定性。

兼容性更新：随着操作系统和其他相关软件的更新，及时进行系统兼容性调整，确保系统的正常使用。

（5）服务时长：

技术支持时间：提供 7x24 小时的技术支持，用户可以在任何时候联系技术团队获得帮助。

维护周期：根据合同约定，定期进行系统维护，一般为每季度或半年一次，具体时间可根据用户需求进行调整。

（6）工作内容：

文档支持：提供详细的维护和更新文档，包括操作手册、常见问题解答和故障排查指南，帮助用户自行解决一些常见问题。

培训与指导：定期为用户提供系统使用培训，帮助用户更好地掌握系统操作，提高使用效率。

反馈收集与改进：定期收集用户反馈，分析用户需求，并据此不断改进系统功能和服务质量。

# 系统要求

- 9.1服务器配置

具备虚拟机部署能力并提供详细配置要求。

- 9.2系统架构

支持BS/CS架构，支持集中管控，满足系统信息安全要求、软件要求，且需通过安全测试和性能测试。

- 9.3对接能力

支持与现有MES系统、视频监控系统等业务系统进行对接，对于加密数据需对数据解密后再进行数据共享。

支持与能化集团主数据平台等系统集成，实现组织架构、人员、物料信息的统一管理。

满足东南电化系统集成的其他要求等。

9.4 系统对接一览表

| 序号 | 接口名称 | 接口协议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统实时在线查看 | API |  |
| 2 | 视频监控系统免密一键登录 | \ |  |
| 3 | 人员定位系统实时轨迹在线查看 | API |  |
| 4 | 人员定位系统免密一键登录 | \ |  |
| 5 | MES系统数据对接 | API\数据库视图 |  |
| 6 | 能化集团主数据对接 | API |  |
| 7 | 仪表数据实时查看 | OPC |  |